团体标准

T/SHHJ000042-20**

住宅厨房卫生间排气道系统应用技术标准

Technical standard for residential ventilating duct system for kitchen and Bathroom

（征求意见稿）

20××-××-××发布                                      20××-××-××实施

2014- XX-XX发布

2014- XX-XX发布

上海市化学建材行业协会      发布

2014 XX-XX实施

前  言

本标准按照工程建设标准编写规定给出的规则起草。

本标准由上海市化学建材行业协会归口管理，上海市化学建材行业协会标准化技术委员会、上海建科检验有限公司负责解释。有关单位在执行过程中如需要修改和补充之处，请将意见和有关资料寄至上海建科检验有限公司，以供今后修订时参考。

联系地址：上海市闵行区申富路568号

邮编：201108

电话：021-64688024

主编单位：

参编单位：

主要起草人：

目  次

1  总 则	1

2  术语与定义	2

3  基本规定	3

4  系统及系统组成	4

4.1 系统	4

4.2 排气道	4

4.3 排油烟气防火止回阀	5

4.4 屋顶风帽	5

4.5 连接或承托件	6

5  设 计	7

5.1 一般规定	7

5.2 系统设计	7

5.3 排气道设计	8

5.4 进气口设计	9

5.5 屋顶风帽设计	10

5.6 排气设备选用	10

6  施 工	11

6.1 一般规定	11

6.2 施工准备	11

6.3 排气道安装	12

6.4 屋顶风帽安装	12

6.5 排油烟气防火止回阀安装	13

7  验 收	14

7.1一般规定	14

7.2 主控项目	15

7.3 一般项目	16

附录A 电动排油烟气防火止回阀的检测方法	17

附录B 排气道系统通风动力性能现场测试方法	19

附录C 排气道系统现场气密性测试方法	23

附录D 屋顶风帽现场避风性能测试方法	25

附录E 引用标准名录	27

Contents

1  General rules	2

2  Terms and definitions	3

3  Basic regulations	4

4  System and system composition	5

4.1 System	5

4.2 Ventilating duct	5

4.3 Fire resisting check damper	6

4.4 Blast cap	6

4.5 Ventilating duct supporting	6

5  Design	8

5.1 General provisions	8

5.2 System	8

5.3 Ventilating duct	8

5.4 Air inlet	9

5.5 Blast cap	10

5.6 Exhaust equipment	10

6  Construction	111

6.1 General provisions	111

6.2 Construction preparation	111

6.3 Ventilating duct	112

6.4 Blast cap	12

6.5 Fire resisting check damper	123

7  Construction quality acceptance	134

7.1 General provisions	134

7.2 Dominant item	135

7.3 General item	146

Appendix A Electric fire resisting check damper	167

Appendix B Residential exhaust system air dynamic property test	189

Appendix C Residential exhaust system air-leakage test	23

Appendix D Wind resistance test for cowl ventilator	25

Appendix E Standardization of reference document	27

# 1  总 则

1.0.1 为规范住宅厨房卫生间排气道系统在住宅工程中应用，做到技术先进、安全适用、经济合理、环保防火，保证工程质量，制定本标准。

1.0.2 本标准适用于上海市新建、改（扩）建的建筑高度不大于100m的住宅建筑厨房卫生间排气道系统工程的设计、施工及验收。

1.0.3 住宅厨房卫生间排气道系统除应执行本标准外，尚应符合国家现行有关标准规定。

# 2  术语与定义

2.0.1 住宅厨房卫生间排气道系统 residential ventilating duct system for kitchen and bathroom

由排气道、排油烟气防火止回阀、屋顶风帽及其连接或承托件等组成，用于排除厨房炊事过程中产生的油烟气或卫生间浊气，同时具备防倒灌功能的管道系统。本标准中简称排气道系统。

2.0.2 排气道ventilating duct

用于排除厨房炊事过程中产生的油烟气或卫生间浊气的管道制品。

2.0.3防火止回阀 fire resisting check damper

安装在厨房吸油烟机或卫生间排风机后端至具有耐火等级的共用排气道进口处，由具有防火、止回功能的部件构成，风机工作时呈开启状态（排出废气），风机不工作时处于关闭状态（防止废气回流），并在排气道内温度达到规定值时可自动关闭，具有在规定时间内满足耐火性能要求的组件。

2.0.4 导流装置 guiding device

安装在排气道进气口处，具有导流功能的组件。

2.0.5 屋顶风帽 blast cap

安装在排气道屋面出气口顶端，可防止雨雪及杂物等进入排气道内，并引导排气道内废气排出、防止倒灌的装置。

2.0.6 排气设备 exhaust equipment

厨房吸油烟机或卫生间排风机等用于排除厨房炊事过程中产生的油烟气或卫生间浊气的设备。

2.0.7 连接或承托件 bearer

将上部排气道的荷载传递到楼板或结构墙上，减少下部排气道所承担的上部排气道竖向荷载的预制金属构件。

3  基本规定

3.0.1 排气道系统应具有防火、防窜烟、防串味和防倒灌的功能。排气道进气口处必须安装排油烟气防火止回阀。

3.0.2 排气道系统的组成材料（部品、部件 ）应采用不燃材料制作。不得采用建筑墙体直接作为排气道。系统组成材料(部品、部件)应由系统供应商配套提供。

3.0.3 排气道系统应整体按设计要求成型，厨房卫生间用排气设备的排气量及风压值应与设计的排气道系统相匹配。排气道最小流通截面积和类型应根据建筑层数确定，排油烟气防火止回阀与导流装置不应占用排气道的最小流通截面积。

3.0.4 餐饮业厨房的排烟管道严禁接入住宅排气道系统；燃气、燃油热水器及户式燃油采暖锅炉的排烟管道严禁接入住宅排气道系统。排气道内严禁铺设或穿越各种水暖管道、电线、电缆、燃气和燃油管线等。排气道系统的管道上不应安装其它设备、管道或悬挂重物，不应采取敲钉、钻和锚等施工方式。

3.0.5 排气道系统的通风性能应符合下列规定:

1 排气道系统中每个厨房的排风量不应小于300m3/h，且应防火、不窜气、不倒灌;

2 排气道系统中每个卫生间的排风量不应小于80m3/h，且应防火、不窜气、不倒灌。

# 4  系统及系统部件组成

## 4.1 系统

4.1.1 排气道系统应按设计选型要求由排气道、防火止回阀和屋顶风帽通过密封施工、固定安装等措施安装形成，达到气密性和通风动力要求。排气道系统进气口相应止逆设备应具有导流功能，防止管道主体气流相逆，保证排气顺畅。

4.1.2 排气道外壁进气口下部应标有产品商标或生产企业名称、产品型号、安装层号和气流方向“↑”等。

4.1.3 排气道系统出屋面处应安装的风帽应设置防倒灌结构，在保证排气道系统内气体正常排出的情况下，阻止风、雨、雪等倒灌进入排气道系统内。

## 4.2 排气道

4.2.1 排气道应采用热镀锌电焊网水泥预制制品，产品质量符合《住宅厨房和卫生间排气道制品》JG/T 194的要求。

4.2.2 排气道主要原材料应符合《住宅厨房和卫生间排气道制品》JG/T 194的要求，使用的通用硅酸盐水泥应符合《通用硅酸盐水泥》GB175，且强度等级不应低于42.5。排气道原材料中的三氧化硫含量，应按《水泥化学分析方法》GB/T176进行测试及换算，不得大于10.0%。

4.2.3 排气道应采用机械整体一次成型，壁厚不应小于15mm。其原材料配比应经自动化设备准确计量。生产过程宜具备质量保证体系，工艺流程应符合相应环保要求。

4.2.4 排气道几何尺寸允许偏差应符合表4.2.4的规定。

表4.2.4 排气道几何尺寸允许偏差

| 项目参数 |  | 单位 | 允许偏差 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度 |  | mm | -9~0 | 《住宅厨房和卫生间排烟（气）道制品》JG/T 194 |
| 壁厚 |  | mm | -1~+3 |  |
| 断面外廓尺寸 | a | mm | -3~+2 |  |
|  | b | mm | -3~+2 |  |
| 截面对角线差值 |  | mm | ≤7 |  |
| 垂直度 |  | / | ≤1：400 |  |
| 平整度 |  | mm | ≤7 |  |
| 最小流通截面积 |  | % | -3 |  |

4.2.5 排气道的物理性能和耐火性能应符合表4.2.5的规定。

表4.2.5 排气道物理性能和耐火性能

| 项目参数 | 单位 | 技术要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 垂直承载力 | kN | ≥90 | 《住宅厨房和卫生间排烟（气）道制品》JG/T 194 |
| 耐软物撞击 | / | 使用10kg沙袋，由1m高度自由下落，在排气道长边侧壁中心同一位置冲击5次，排气道不开裂 |  |
| 耐火性能 | h | ≥1.0 |  |

## 4.3 防火止回阀

4.3.1 防火止回阀由阀座、阀体、阀片和感温元件等主要零部件组成，阀座与阀体的配合应使其既能将阀体方便、牢固、紧密地装在阀座上，又能顺利地将阀体从阀座中卸开，便于维修、更换。

4.3.2 防火止回阀的弹性密封圈宜采用不燃材料。

4.3.3 防火止回阀外壳宜采用不低于Q235冷轧钢板或同等强度的不锈钢板。

4.3.4 防火止回阀的外观质量、开启角度、复位功能、感温元件、故障状态下的警示标志或信号、启闭可靠性、耐腐蚀性、环境温度下的漏风量和耐火性能均应符合《排油烟气防火止回阀》XF/T798的规定。

4.3.5 防火止回阀有效通风截面应满足相应的排气量要求并应与排气道系统相匹配，具备防止气流倒灌和向上导流的功能。

4.3.6 电动防火止回阀的检测依据本标准附录A进行。

## 4.4 屋顶风帽

4.4.1 屋顶风帽宜采用304不锈钢等金属材料制作，采用厚度为1.5mm～2mm Q235A冷轧板冲压焊制成型，钢板质量应符合现行国家标准《不锈钢冷轧钢板和钢带》GB/T 3280 的规定。各组件应连接可靠，其螺栓等连接件应进行防腐防锈处理，并应采取防松动措施。

4.4.2 屋顶风帽的外观质量应符合下列规定：

1 风帽各组件的表面应光滑，无裂纹及明显的凹凸、毛刺、麻面等缺陷；

2 风帽上应标有产品商标或生产企业名称、产品的规格尺寸等标识，且应标识清晰、标牌牢固。

4.4.3 屋顶风帽出气口的总有效排气面积不应小于排气道通风口面积的1.5倍。

4.4.4 屋顶风帽应流道流畅、排气顺利，并应在任意角度自然风作用下均可产生负压。

4.4.5 屋顶风帽流道应流畅、排气顺利，按现行行业标准《空气分布器性能试验

方法》JG/T 20 的规定检测的阻力系数不应大于1.5，屋顶风帽应具备阻挡自然风

倒灌进排气道内功能，并应在任意角度自然风作用下产生负压。

4.4.6屋顶风帽应具有防止风、雨、雪等倒灌进入排气道内的功能；应具有避风性能并满足本标准附录D要求，在室外风的影响下应在排气道系统中产生抽力。

4.4.7屋顶风帽宜有防止杂物坠落的构造措施，但防坠落构造措施不应影响通风效果。

4.4.8 风帽应采用不燃材料制作。

4.4.9 屋顶风帽采用其他材料生产时应耐腐蚀、耐老化，并符合防火要求。

4.5 连接或承托件

4.5.1 连接或承托件应使用角钢、钢筋进行制作。承托用钢筋应采用Ø12~14螺纹钢，并应符合《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》GB 1499.2或《钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋》GB 1499.1的要求。承托用角钢应使用L25×3，并应符合《碳素结构钢》GB/T 700-2006标准中Q235B的要求。

4.5.2 连接或承托件应能将每层排烟气道的荷载有效传递到承托的楼板上。

4.5.3 连接或承托件应进行防腐防锈处理。

4.5.4 承托件的外形尺寸、接口大小应与排气道截面尺寸相适应

4.5.5 连接或承托件宜具有对上下层排气道的接口增加密封效果的作用。

4.5.6 使用角钢作为连接或承托件时，角钢长度应超出排气道外轮廓60mm。使用钢筋作为连接或承托件时，钢筋嵌入楼板深度应大于50mm。

# 5  设 计

## 5.1 一般规定

5.1.1 排气道系统应进行整体设计，符合现行国家标准《住宅设计规范》GB 50096、《住宅建筑规范》GB 50368、《建筑设计防火规范》GB 50016的规定，并选用同一系统的排气道、排油烟气防火止回阀、屋顶风帽等定型产品。

5.1.2 厨房和卫生间严禁共用同一排气道系统。同一层内厨房排气道应单独设置，不应将两个厨房的排烟气管接入同一个排气道内，同一户内毗邻卫生间可共用同一排气道。

5.1.3 任何管线不得穿越排气道中，燃气、燃油热水器及户式采暖锅炉等的排烟

管不得接入排气道中。

5.1.4 住宅厨卫排气道系统设计应保证气体顺畅排出，并应采取防止烟气倒灌的

措施。

5.1.5 排气道截面尺寸、防火止回阀接口、屋顶风帽接口的设计宜标准化、模数

化。

5.1.6 应根据排风量需求验算住宅厨卫排气道系统组件的通风能力，各组件过流

截面的气体流速不宜大于15m/s，并不应超过各组件的标定的工作能力。

5.1.7连接或承托件的承载能力、风帽与基座连接强度及其他相关结构的强度应按《混凝土结构设计规范》GB50010和《建筑结构荷载规范》GB50009的规定进行验算。

5.1.8 排气道系统在结构上宜远离卧室、起居室布置，宜避免气流噪声通过结构

传播影响居住和起居室内声环境。

## 5.2 系统设计

5.2.1 住宅厨卫排气道系统设计应包括下列内容：

1 住宅厨卫排气道系统的整体结构连接布置、系统通风能力核算；

2 排气道、防火止回阀、屋顶风帽各组件选型，组件通风能力核算；

3 排气道的垂直承载能力核算；

4 承托结构的构造设计、承托件的承载能力核算；

5 屋顶风帽基座结构设计、屋顶风帽与基座连接强度核算；

6 其他相关结构设计与强度核算。

5.2.2  排气道系统平面布置应根据住宅厨房、卫生间平面布局、厨房炊事操作和

卫生间的使用要求确定，并应满足下列要求：

1 排气道系统应至少有一侧靠墙布置，宜设置于墙角位置；

2 当两个卫生间相毗邻时，可选用毗连式卫生间排气道，将排气道设于一个卫生间内墙侧，通过管道与另一个卫生间连接；

3 当厨房和卫生间相临近时，可将厨房排气道和卫生间排气道分别同时设于厨房内或卫生间内，但厨房和卫生间排气道不得共用；

4 厨房排气道宜与灶具位置相邻。

5.2.3  排气道垂直承载能力、承托件的承载能力、屋顶风帽与基座连接强度及其他相关结构的强度应按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010和《建筑结构荷载规范》GB 50009的规定进行核算。

5.2.4 住宅厨卫排气道系统设计应进行整体通风能力核算，80%开机率情况下，厨房排气道系统应满足每户不低于300 m3/h的排风能力，卫生间排气道系统应满足每户不低于80m3/h的排风能力，且应具备防火和防倒灌功能。

5.2.5 防火止回阀和排气道、上下相接排气道间的连接部位应设有密封结构，不应漏气。

5.2.6 排气道应伸出屋面，在排气道出屋面处应设置屋顶风帽，排风要求应与系统相匹配，且应满足设计要求。

5.2.7 当风帽高度超过避雷设施保护范围时，应设置防雷装置，风帽应于建筑物接地系统可靠连接。

5.2.8 风帽应设置防倒灌结构，在保证排气道内气体正常排出的情况下，应可阻止风、雨、雪等倒灌进排气道系统内。

5.2.9 排气道系统伸出屋面出气口高度应有利于废气扩散，上人屋面出气口高度不应小于2m,不上人屋面不应小于0.6m，且不得低于临近女儿墙的高度。当周围4m内有门窗时应高出门窗上框边0.6m。

5.2.10 风帽及其连接结构强度应能抵抗使用区域的最大风力。

5.2.11 风帽有效排气面积不应小于对接排气道通风横截面的面积。

## 5.3 排气道设计

5.3.1 排气道按住宅层高设计，单节最高不得超过3200mm，如因特殊结构超过时应专项设计并采取加固措施。

5.3.2 排气道应竖直向上布置，不宜中途转弯或水平布置。当必须转弯时，转弯不得超过两次，两弯道间的水平长度不应大于2m，并应将弯道后的排气道截面尺寸相应增大。管道水平段应设置抗震吊架与主体结构连接。

5.3.3 排烟气道间应设置承托结构，承托间隔不应超过1层，连接或承托件应与建筑主体结构可靠连接，连接或承托件强度应满足承载要求。

5.3.4 排气道与安装孔洞的间隙应符合下列规定：

1 应采用细石混凝土填实，混凝土强度不应低于C30；

2 应在间隙上表面作防水处理，防水层翻起高度不应小于200mm，水平宽度不应小于200mm。

5.3.5 排气道管体外侧应设耐碱纤维网格布，与相邻墙体搭接宽度不小于200mm，外抹水泥砂浆，厚度不应小于10mm。

5.3.6 当特殊层高排气道接口设置连接时，应采用企口或配套管套，接口应采用聚合物水泥砂浆满填，外壁粘贴2层耐碱纤维网格布，宽度不小于100mm。

5.3.7 排气道的楼板预留孔洞尺寸应根据排气道截面尺寸每边各增加不少于50mm，其中一边不少于10mm。

5.3.8 排气道应避开女儿墙的外排水。

5.3.9 排气道应高出屋面，排出口周围遮挡物的高度和距离确定，高度应符合下列规定：

1 在平屋面，应高出屋面完成面不得小于0.6m，且不得低于女儿墙的高度；

2 在坡屋面，应高出：

（1）排气道中心线距屋脊小于1.5m时，应高出屋脊0.6m；

（2）排气道中心线距屋脊1.5m～3.0m时，应高出屋脊，且伸出屋面高度不得小于0.6m；

（3）排气道中心线距屋脊大于3.0m时，其顶部与屋脊的连线同水平线之间的夹角不应大于10°，且伸出屋面高度不得小于0.6m；

3 在上人屋面，距屋面完成面高度不应小于2.0m；

4 当排气道周边4.0m内有门窗时，应高出门窗上缘0.6m。

## 5.4 进气口设计

5.4.1 进气口宜在排气道制作时在规定部位预留，进气口形状、尺寸应符合防火止回阀的安装要求。

5.4.2 进气口必须通过管道支管与风机（抽油烟机）连接，不应直接从进气口排出室内烟（气）。

5.4.3 厨房排气道进气口接口直径不应小于150mm，卫生间排气道进气口接口直径不应小于100mm。

5.4.4 当排气道进气口设置在吊顶内时，应在进气口正下方处的吊顶预留检修孔，开孔尺寸不宜小于 450 mmX450mm。

5.4.5 进气口中心宜距最短端面300mm处。

## 5.5 屋顶风帽设计

5.5.1 排气道屋顶风帽的安装高度不应低于屋顶上相邻构筑物，风帽基础高度应有利于烟气扩散，并应根据屋面形式、排出口周围遮挡物的高度、距离、和积雪深度确定。

5.5.2 风帽基础洞口不应小于排气道出屋顶排气口尺寸，通风量应满足设计要求。

5.5.3 排气道出屋面处应设置屋顶风帽基座及风帽，风帽的有效排气面积不应小于对接排气道通风横截面的面积。

5.5.4 风帽基座应符合下列规定：

1 混凝土强度不应低于C30；

2 风帽基座配筋应单层双向布置，直径不应小于Ø6.5，间距不应大于50mm。

当风帽高度超出避雷设施保护范围时，应设置防雷装置，且防雷装置应与建筑物接地系统可靠连接。

5.5.5 屋顶风帽应具有防止杂物坠入排气道的措施，当无防坠落措施时，屋顶风帽基础与风帽间应设置钢板网等防止异物落入排气道内的装置。

## 5.6 排气设备选用

5.6.1 厨房卫生间用排气设备的排气量及风压值应与设计的排气道系统相匹配。5.6.2 厨房吸油烟机排气性能应符合现行国家标准《吸油烟机》GB/T 17713 的规定，风量不应小于 600m3/h，不宜大于720m3/h，风压宜为180Pa~250Pa，油脂分离度不应小于 90%。

5.6.3 卫生间用排气扇排风量不应小于110m3/h，不宜大于140m3/h，风压不应小

# 于60Pa。

# 6  施 工

## 6.1 一般规定

6.1.1 排气道系统施工之前，应具备下列条件：

1 具有审查合格的设计文件；

2 具有完整的排气道、排油烟气防火止回阀等产品合格证、型式检验报告、系统通风性能检测报告等进场资料；

3 具有完整的专项施工方案（必要时），并进行技术交底。

6.1.2 施工方应确保设计图纸中现场预留洞口及垂直运输可满足安装条件，并对安装好排气道的楼板预留洞口及时封堵，应在排气道表面铺耐碱玻璃纤维网格布后，用水泥砂浆粉刷。

6.1.3 排气道系统施工的各道工序之间应进行交接检验，上道工序施工并验收合格后进行下道工序施工，并做好隐蔽工程验收记录和必要的图像资料。

6.1.4 排气道施工应在土建主体工程完毕之后，在隔墙施工、楼地面、墙面和顶棚粉刷等室内装饰前，且楼板预留洞拆模后，由下向上逐层安装。

6.1.5 屋面排气道及屋顶风帽应在屋面防水层及保温隔热层施工前进行安装。

6.1.6 当室外日平均气温连续5日稳定低于5℃时，应按《混凝土结构工程施工规范》GB50666中第10.2条要求采取冬期施工措施。

6.1.7 排气道系统安装完成后，施工单位宜按标准《住宅排气道系统应用技术规程》CECS390的规定进行防窜烟检查，发现漏烟处应进行密封处理。

## 6.2 施工准备

6.2.1 排气道运输和堆放应符合下列规定：

1 运输排气道时，应固定牢固、防止碰撞；

2 排气道的堆放场地必须坚实平整，不同规格的排气道应分别堆放。平放堆垛高度不得超过2m，竖直码放应采取防倒固定安全措施。

6.2.2 排气道系统的组成材料（部品、部件）进场后，应按种类、规格型号分类存放，并标识清晰。

6.2.3 排油烟气防火止回阀应储存在干燥通风的室内。

6.2.4 排气道安装前应在现场测量划线，检查预留孔洞的尺寸和位置，并清除预留孔洞周边的浮渣、建筑垃圾和影响安装的物件。

6.2.5 排气道系统安装前应对排气道、防火止回阀、连接或承托件、屋顶风帽按批次进行进场检查和抽样复验合格使用。

## 6.3 排气道安装

6.3.1 排气道安装顺序为自下而上逐层安装，分层固定。

6.3.2 安装时可采用专用运输及吊装机具，并采取措施防止排气道在竖立过程中和未固定前倒塌，安装过程中不得损伤排气道。

6.3.3 排气道安装应保证竖直向上，定位后应采取临时固定措施。排气道各层安装完毕后，上下相连排气道之间的连接部位应设有密封结构件，防止漏水、漏气、漏烟，并用不低于C30细石混凝土将预留孔缝隙填充捣实，做好密封处理。

6.3.4 排气道连接或承托件应牢固可靠，靠墙侧的连接或承托件应可靠支承于墙体内，不应悬浮搁置于墙体端侧。

6.3.5 排气道安装允许偏差应符合表6.3.5的规定。

表6.3.5 排气道安装允许偏差表

| 项目 | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 垂直度 | 13 | 用2m靠尺线坠检查 |
| 上下层错位 | 8 | 吊线钢尺检查 |

6.3.6 排气道首层安装时，应检查排气道底部地面基层，基层不平整时应采用不低于C30混凝土或1:2水泥砂浆垫层抹平找平后方可进行首层管道的安装。

6.3.7 排气道安装过程中，敞口部位应临时封闭，以免施工异物误入，造成管道堵塞。

6.3.8 各层排气道应上下通畅，各邻接管道对接顺畅，管道内应干净整洁，不得有杂物存留。

6.3.9 排气道排气口如需安装后开口，孔洞尺寸应满足设计要求，并采取措施防止切除物坠入下方排气道内，如孔洞过大，可用抗裂砂浆进行修补。

6.3.10 排气道安装完成后应按设计要求在外立面采取耐碱玻璃纤维网格布后用水泥砂浆粉刷，粉刷应均匀平整，粉刷结束之后方可进行后续装修。

## 6.4 屋顶风帽安装

6.4.1 屋顶风帽应牢固地安装在风帽底座上，螺栓等固定连接件应进行防腐防锈处理，并应采取防松动措施。

6.4.2 屋顶风帽安装完毕后，应检查安装的水平度，并在风帽与底座连接处做好防渗漏处理。

6.4.3 风帽安装时螺栓孔、风帽底座四周应采用耐候胶密封防水。

6.4.4 采用焊接方式固定的风帽，宜在基础对应底板四角处预埋铁件，连接处应进行砂浆抹平并做防漏处理。

6.4.5 屋顶风帽的防雷接地应符合设计要求。

6.4.6 风帽底板出风口周边处应高于底板周边，防止雨雪倒灌。

## 6.5 排油烟气防火止回阀安装

6.5.1 排油烟气防火止回阀应在排气道和屋顶风帽安装完毕，并经验收合格后自上而下逐层安装。

6.5.2 排油烟气防火止回阀安装前应检查各零部件外观，应无明显变形、磨损及其他影响其密封性能的损伤等，符合规定要求方能安装。

6.5.3 排油烟气防火止回阀安装前应核对排气道进气口尺寸和位置，安装时应确保卡扣固定牢固。

6.5.4 排油烟气防火止回阀与排气道进气口连接部位应采取密封措施，可用防火胶、抗裂砂浆或界面剂进行密封，不应漏气。

6.5.5 安装完成应再次检查防火止回阀的启闭灵敏度，检查防火止回阀排气口进入排气道内的气流方向应与排气道内的气流方向相同。

# 7  验 收

## 7.1一般规定

7.1.1排气道系统施工完毕应进行分项工程验收，验收应做记录、签字并归档。

7.1.2 排气道系统可划分为厨房排气道分项和卫生间排气道分项两个分项工程。每一单体建筑工程的厨房、卫生间独立排气道系统可划分为一个检验批。

7.1.3 排气道系统工程质量验收资料应包括下列内容：

1 设计文件、设计变更；

2专项施工方案（必要时）；

3 排气道系统中主要部件的有效期内型式检验报告、系统通风性能检测报告；

4 进场检验记录（这个指什么记录）和隐蔽工程验收记录；

5排气道系统工程质量自检记录表；

6 排气道、排油烟气防火止回阀的见证检测报告；

7 排气道系统现场系统气密性检测、现场通风性能和防倒灌性能检测和屋顶风帽避风性能检测；

7.1.4 排气道系统应符合相关设计要求，现场安装的排气道系统产品、设计要求和报告（包括现场安装的不同型号规格产品的排气道型式检验报告、含有现场安装型号规格产品的排气道系统通风性能检测报告）配套性应一致。

7.1.5 排气道系统主要部件的型式检验报告，应包括产品标准中型式检验要求的所有检测项目：

1 排气道应包括《住宅厨房和卫生间排烟（气）道制品》JG/T194中的外观质量、长度、流通截面积、壁厚、断面外廓尺寸、端面对角线差值、垂直度、平整度、垂直承载力、耐软物撞击和耐火性能；

2 排油烟气防火止回阀应包括《排油烟气防火止回阀》XF/T798中的外观、标志、阀片的开启角度、复位功能、感温元件、故障状态的警示标志或信号、启、闭可靠性、耐腐蚀性、环境温度下的漏风量和耐火性能。

7.1.6 排气道系统安装应进行隐蔽工程验收，并做好记录、签字和归档。排气道的隐蔽工程验收应提供以下隐蔽工程验收记录：

1 排气道内是否有杂物；

2 上下层排气道的错位偏差值；

3 连接或承托件的施工质量；

4 竖向管道与墙面的缝隙处理；

5 管端及管体破损或碰损。

7.1.7 排气道系统气密性、通风性能和屋顶风帽避风性能应在系统安装完成后进行检测，排气道系统现场通风动力性能检测应在气密性检测合格后进行。

7.1.8 验收包括主控项目和一般项目，应根据本标准要求明确验收结论。同时满足下列两条规定可判定验收合格：

1 主控项目全部合格；

2 一般项目中每个单项80%以上检查点合格。

## 7.2 主控项目

7.2.1 排气道系统中排气道、排油烟气防火止回阀等主要部件的型式检验报告，有效期应符合相关产品标准要求，排气道系统通风性能检测报告的有效期应与系统所用各部件的型式检验报告有效期保持一致,系统通风性能检测报告应符合相关设计要求。

检验方法：核查部件质量证明文件及检验检测报告。

检查数量：按排气道系统及部件进场批量进行检查。

7.2.2 排气道、排油烟气防火止回阀、屋顶风帽等产品规格型号应与型式检验报告一致，并与系统通风性能检测报告一致，且符合相关设计要求。

检验方法：排气道、排油烟气防火止回阀、屋顶风帽等产品进场时检查生产厂家和产品规格等产品标识、产品合格证、型式检验报告和系统通风性能检测报告。

7.2.3 排油烟气防火止回阀的产品标识、尺寸应符合设计要求；阀片应启闭灵活可靠。

检验方法：排油烟气防火止回阀进场时，应检验产品标识、产品尺寸；检查启闭灵敏可靠性，并测量阀片的开启角度。电动排油烟气防火止回阀应在通电状态下进行检查开启和关闭能力。

检查数量：按每规格进场数量的2%抽检，最少检测数量不应少于2件。

7.2.4 排气道应进行垂直承载力、耐软物撞击、耐火性能参数的见证检测，应将现场安装的型号规格中截面面积最大规格的排气道进行见证检测。排油烟气防火止回阀应进行环境温度下的漏风量、耐火性能参数的见证检测。

检验方法：核查见证检测报告。

检查数量：建筑面积在10万m2以上的，每10万m2应不少于1次；当建筑面积不足10万m2时，应不少于1次。

7.2.5排气道安装完成，风帽、止回阀安装前，应进行现场系统气密性测试。

检验方法：按本标准附录C进行。

检查数量：每个项目抽查至少1个具有代表性的系统。

7.2.6 排气道系统安装后，应进行通风动力性能现场测试和屋顶风帽避风性能测试。

检验方法：按本标准附录B和附录D进行。

检查数量：每个项目抽查至少1个具有代表性的系统。宜采用检测过现场系统气密性检测的系统。

## 7.3 一般项目

7.3.1 应对排气道进行外观质量、规格尺寸与形位偏差、安装偏差的检查。

检验方法：分别以目测、直尺测量、2m靠尺线坠测量的方式进行检验。

检查数量：外观质量按进场数量100%检查，规格尺寸与形位偏差按进场数量2%检查，安装偏差每个系统抽查上中下连续楼层且不少于3处。

7.3.2 对排油烟气防火止回阀的安装位置、方向是否正确，以及与排气道的连接是否密封可靠进行检查。

检验方法：目测。

检查数量：连接是否密封可靠按进场数量10%检查，安装位置、方向抽查上中下连续楼层且不少于3处。

7.3.3 对屋顶风帽与基座的螺栓连接是否可靠、以及与底座连接处是否进行防渗漏处理进行检查。

检验方法：目测。

检查数量：总数量10%且不少于3件。

7.3.4 排气道系统安装完成后，对排气道系统进行防窜烟检查。

检验方法：可参照CECS390，检查时屋顶风帽可用透气束口布袋盖住。

检查数量：总数量100%。

# 附录A 电动排油烟气防火止回阀的检测方法

## A.1 总则

A.1.1 本附录适用于排气道系统上设置的电动排油烟气防火止回阀。

A.1.2 电动排油烟气防火止回阀应满足《排油烟气防火止回阀》XF/T798的相关要求。其电动装置（电动开关执行器）还应满足《消防联动控制系统》GB16806的相关要求。

## A.2 仪器设备

A.2.1 吸油烟机（或其他电负载设备）：功率不小于100W。

A.2.2 试验设备还应包括引风机系统、压力测量与控制系统和连接管道：

1 引风机系统：包括引风机、进气阀和调节阀；

2 压力测量与控制系统：电动排油烟气防火止回阀进口前端的压力通过压力传感器测量，压力导出口设在连接管道侧面中心线上，距电动排油烟气防火止回阀的距离应尽量靠近阀片，压力通过进气阀和调节阀调节控制；

3 连接管道：可选用适宜的材料制作；

4 时间开关计数装置控制装置，用以周期性控制电动排油烟气防火止回阀的启闭。

## A.3 试验方法

## A.3.1 阀片开启角度

将电动排油烟气防火止回阀样品接通带电负载设备，观察电动排油烟气防火止回阀阀片开启状态，阀片应完全开启，且开启角度应大于60°。

## A.3.2 复位功能

将电动排油烟气防火止回阀样品接通带电负载设备，观察电动排油烟气防火止回阀阀片开启状态，阀片应完全开启，断开电负载，观察阀片复位情况。

## A.3.3 感温元件

1 将电动排油烟气防火止回阀样品连接接通带电负载设备，使阀片处于开启状态；

2 将电动排油烟气防火止回阀按照《排油烟气防火止回阀》XF/T798进行试验，试验过程中，应保持电动排油烟气防火止回阀始终处于通电状态。

## A.3.4 启闭可靠性

将接通吸油烟机的电动排油烟气防火止回阀按照《排油烟气防火止回阀》XF/T798进行试验，试验过程中，通过时间开关计数装置将吸油烟机控制在通电时间为30 s 、断电时间为30 s ，以此来控制电动排油烟气防火止回阀阀片的开启关闭，次数设为10000 次。试验结束后，检查电动排油烟气防火止回阀应符合《排油烟气防火止回阀》XF/T798的要求。

## A.3.5 耐火性能

将接通带电负载设备、阀片处于开启状态的电动排油烟气防火止回阀按照《排油烟气防火止回阀》XF/T798进行试验。试验过程中，应保持电动排油烟气防火止回阀始终处于通电状态。

## A.4 试验报告

A.4.1 试验报告应包括以下主要内容：

1 试验委托单位名称、供应商名称、试验日期及环境条件；

2 电动排油烟气防火止回阀的规格型号、带电负载设备的功率；

3电动排油烟气防火止回阀在试验时的通断电状态、观察记录；

4 试验仪器型号规格，试验系统安装结构图及照片；

5 检测结论。

## A.5 检验规则

A.5.1 电动排油烟气防火止回阀出厂检验和型式检验项目除应按照《排油烟气防火止回阀》XF/T798进行外，尚需满足本附录要求。

A.5.2 电动排油烟气防火止回阀的电动装置部分应符合《消防联动控制系统》GB16806要求。

# 附录B 排气道系统通风动力性能现场测试方法

## B.1 总则

B.1.1 本附录适用于排气道系统通风动力性能现场测试，应在排气道系统安装完成

后，系统能正常运行状态下进行。

B.1.2 住宅厨卫排气管道系统通风动力性能试验应测试住宅排气管道系统在规定试验条件下的整体通风性能和防倒灌能力。通风动力性能测试时宜采用统一的测试风机，当用户吸油烟机已安装完成时，可采用现场安装的吸油烟机。

B.1.3 不同规格型号的排气道系统，应以工程中所用批次量最大的规格进行检测。不同检测高度的试验报告可适用于小于该高度的对应规格排气管道系统。

## B.2 仪器设备

1 现场测试用风机：

a厨房测试用风机的静压值宜为170Pa~180Pa，风量值宜为 600 m3/h~720m3/h;

b卫生间测试用风机的静压值宜为 70Pa~80Pa，风量值宜为110 m3/h~140 m3/h。

2 风速传感器：(0~10)m/s，准确度±3%；

3 压力传感器：(0~500)Pa，准确度0.5级；

4 数字温度计：允许误差±0.5℃；

5 风量测试装置：准确度±2m3/h。

## B.3 试验环境

B.3.1 试验时应在外部风力小于1.5m/s且无雨雪的天气下进行。

## B.4 样品

B.4.1 在工程现场对安装完成的排气道系统进行现场检测，应抽取高度最高或使用规格型号最多的排气道系统。

B.4.2 应在每个楼层的排气支管设置风速和静压测点（图B.4.1），测点的设置应符合下列规定：

1 风速测点和静压测点应在同一测试断面，测试断面距离排气支管与排气道连接处距离宜为250mm；

2 风速测点的布置，每测点应距截面外壁0.1r、0.3r、0.6r 不同位置处测量三次（图B.4.2）；

；

3 静压测点应设置在排气支管测试断面的正中央处。

图B.4.1 排气道系统测点布置图

1-屋顶风帽；2-吸油烟机（模拟试验风机）；3-风速测试点；4-排油烟气防火止回阀；5-烟道内部辅助结构；6-主排气道；H-建筑层高

图 B.4.2 圆形支管测点位置示意图

## B.5 试验程序

B.5.1 排气道系统通风性能的检测应按照下列步骤进行：

1 按第B4.2条的要求布置静压和风速测点；

2 根据开机率，开启相应楼层的吸油烟机（或模拟试验风机）；

3 检测不同楼层排气支管风速及静压。

B.5.2 通风性能试验

1 应在被测排气道系统80%开机条件下，使用风速仪测试各支管风速，应检测三次并取平均值，计算通风量；

2 测量排气道支管通风量，也可采用《公共建筑节能检测标准》JGJ/T177-2009附录E.2风量罩风口风量检测方法，应检测三次并取平均值。

B.5.3 防倒灌性能试验

1 应在被测排气道系统80%开机率条件下，用微压计测试处于关机状态的吸油烟机（或试验风机）的支管静压，应检测三次并取平均值。当所有处于关机状态的吸油烟机（或试验风机）的支管静压都为零时，系统防倒灌性能合格；

2 若已知排气道系统的设计开机率，除80%开机率试验外，应以设计开机率作为工况进行附加试验，开机的吸油烟机（或试验风机）应按照均匀性原则分布在不同的楼层上。当所有处于关机状态的吸油烟机（或试验风机）的支管静压都为零时，系统防倒灌性能合格。

## B.6 结果

B.6.1 系统开机层的排风量应按下式计算：

Q=3600×v×F

式中：Q——排风量（m3/h）

v——排气支管平均风速（m/s）

F——排气支管断面面积（m2）

B.6.2 防倒灌性能：当所有处于关机状态的吸油烟机（或试验风机）的支管静压都为零时，系统防倒灌性能合格。

B.6.3 当各种开机率下，开机层排气道支管通风量均应满足下列规定：

1 厨房排气道系统每户排风量不应小于300m3/h；

2 卫生间排气道系统每户排风量不应小于80m3/h。

## B.7 试验报告

B.7.1 试验报告应包括以下主要内容：

1 委托单位名称、供应商名称、试验日期及环境条件；

2 系统描述，包括排气道的规格尺寸，排气道连接方式，排气支管的规格尺寸，吸油烟机（或试验风机）的规格型号，排油烟气防火止回阀的规格型号，屋顶风帽的结构形式，排气道系统的安装照片；

3 排气道系统现场通风性能及防倒灌性能的测试数据、观察记录；

4 试验仪器型号规格，试验系统安装结构图及照片；

5 检测工况及检测数据，检测数据应包括开机层用户的排风量、每层排气支管静压；

6 检测结论。

附录C 排气道系统现场气密性测试方法

C.1 总则

C.1.1 排气道气系统现场密性测试应在排气道安装完成，风帽、阀门安装前进行。

C.1.2 测试前，应将测试排气道系统所有楼层的进气口和屋顶风帽基座出口密封严密，不应有漏气现象。

C.1.3 选取的测试系统应具有代表性。

C.2 测试设备

C.2 气密性测试用仪器应满足下列要求：

1 环境大气压力宜采用精度为±1.0hPa的空盒气压表；

2 环境温度宜采用精度为±0.5℃的温度计；

3 风速宜采用量程为0m/s～10m/s、精度±0.2m/s的风速传感器；

4 气压差宜采用量程为0Pa～500Pa、精度±1.0Pa的气压差传感器；

5测试用风机风压值宜为250Pa～300Pa。

C.3 测试步骤

C.3.1 将风管漏风量测试仪用软管与被测排气道任一进气口连接。

C.3.2 测定环境大气压力值及环境温度值并记录。

C.3.3 检测时应调节气密性测试装置的风机，使压力计读值达到300Pa，压力值稳定并保持1min后，开始读数。

C.3.4 每隔1min读取流量测量装置示值，读取3次值，取平均值作为气密性漏风量测量结果。

C.4 结果评定

C.4 排气道单位面积的漏风量检测值应符合下式规定时，判断排气道气密性合

格。

Lp≤0.1056×P0.65	(C.4.1)

式中， LP—排气道在其工作压力下单位时间内的允许漏风量，m3/（h·m2）；

P—排气道工作压力，Pa。

C.5 检测报告

C.5.1 检测报告应包括下列内容

1 委托单位、生产单位或施工安装单位、系统规格型号、层数层高、检测日期、检测地点等工程概况内容；

2 主要检测仪器设备的名称、型号、精度等信息；

3 检测数据及检测结论；

4 其他需注明的信息。

附录D 屋顶风帽现场避风性能测试方法

D.1 一般规定

D.1.1 屋顶风帽现场避风性能测试应在排气道系统安装完成后，系统能正常运行状态下进行。宜用现场通风性能测试后的排气道系统。

D.1.2 现场测试宜选择在无风、无雨雪的天气条件下进行。

D.2 测试设备

D.2 屋顶风帽现场避风性能测试用仪器应满足下列要求：

1 环境大气压力宜采用精度为±1.0hPa的空盒气压表；

2 环境温度宜采用精度为±0.5℃的温度计；

3 风速宜采用量程为0m／s～10m／s、精度±0.1m／s的风速传感器；

4 气压差宜采用量程为0Pa～500Pa、精度±1.0Pa的微压仪；

D.3 测试步骤

D.3.1 测试前，应关闭排气道系统上所有排气设备，使系统处于自然排气状态。

D.3.2 检测前应进行环境参数的测定，记录环境温度、大气压、风速，测试应符合下列要求：

1 测量排气道系统内顶层和下一层室内距排气道1m、高2m处的环境温度、大气压、风速值；

2 测量室外距屋顶风帽1m、与风帽等高度处的环境温度、大气压、风速值；

D.4 结果评定

D4.1 检测排气道系统内顶层和下一层排气道系统内的静压值和风速，并根据下列规定判断屋顶风帽的避风性能：

1 当室外环境温度小于或等于室内温度时，排气道系统内的静压值小于0，判定风帽能够防止室外风的倒灌，避风性能合格。

2 当室外环境温度大于室内温度时，排气道系统内的静压值不大于0，判定风帽能够防止室外风的倒灌，避风性能合格。

D.5 检测报告

D.5.1 检测报告应包括下列内容：

1 委托单位、生产单位或施工安装单位、系统规格型号、层数层高、检测日期、检测地点等工程概况内容；

2 主要检测仪器设备的名称、型号、精度等信息；

3 检测数据及检测结论；

4 其他需注明的信息。

# 附录E 引用标准名录

E.0.1 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件：

1《通用硅酸盐水泥》GB 175

2《水泥化学分析方法》GB/T176

3《碳素结构钢》GB/T 700

4《钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋》GB 1499.1

5《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》GB 1499.2

6《不锈钢冷轧钢板和钢带》GB/T 3280

7《消防联动控制系统》GB 16806

8《吸油烟机》GB/T 17713

9《通风管道耐火试验方法》GB/T 17428

10《建筑结构荷载规范》GB 50009

11《混凝土结构设计规范》GB 50010

12《混凝土结构工程施工规范》GB 50666

13《排油烟气防火止回阀》XF/T798

14《住宅厨房和卫生间排烟（气）道制品》JG/T 194

15《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177

16《建筑通风效果测试与评价标准》JGJ/T 309

17《住宅排气管道系统工程技术标准》JGJ/T 455

18《住宅排气道系统应用技术规程》CECS 309

住宅厨房卫生间排气道系统应用技术标准

Technical standard for residential ventilating duct system for kitchen and bathroom

(条文说明)

目  次

1  总 则	26

2  术语与定义	27

3  基本规定	28

4  系统及系统组成	29

4.1 系统	29

4.2 排气道	29

4.3 排油烟气防火止回阀	29

4.6 排气设备	29

5  设计	30

5.1 一般规定	30

5.3 排气道设计	30

6  施工	31

6.1 一般规定	31

6.2 施工准备	31

6.5 排油烟气防火止回阀安装	31

7  验收	32

7.1 一般规定	32

7.2 主控项目	32

7.3 一般项目	32

Contents

1  General rules………………………………………………………………..…….……..…26

2  Terms and definitions………………………………………………………….….……..…27

3  Basic regulations………………………………………………………………….….….....28

4  System and system composition………………………………………………….….….....29

4.1 System ……………………………………………………..…………………..…..…29

4.2 Ventilating duct……………………………………………………………….….…...29

4.3 Fire resisting check damper…………………………………...…………….……..…29

4.6 Exhaust equipment………………………………………………………………....…29

5  Design……………………………………………………………...………………………30

5.1 General provisions…………………………………………………...………..…..….30

5.3 Ventilating duct………………………………………………………...……………..30

6  Construction…………………………………………………………...……………..….....31

6.1 General provisions………………………………………………………...………….31

6.2 Construction preparation………………………………………………………….......31

6.5 Fire resisting check damper…………………………………………………..…..…..31

7  Construction quality acceptance………………………………………………...……..…..32

7.1 General provisions…………………………………………………...…………....….32

7.2 Dominant item……………………………………………………………….....….....32

7.3 General item…………………… ………………………………………………...…..32

# 1  总 则

1.0.2因JG/T194标准中均适用于100m以下，故修订增加了建筑层高的要求。

1.0.3 国家标准、行业标准包括《住宅厨房和卫生间排气道制品》JG/T 194、《排油烟气防火止回阀》XF/T798、《建筑通风效果测试与评价标准》JGJ/T309和《住宅排气管道系统工程技术标准》JGJ/T455等。

- 2  术语与定义

2.0.1 住宅厨房卫生间排气道系统按功能布局可划分为厨房排气道系统、卫生间排气道系统；按结构特征可划分为等截面排气道系统、变截面排气道系统。

- 3  基本规定

3.0.1 本条规定了住宅厨房、卫生间排气道系统的总体要求。

3.0.2 本条规定了住宅厨房卫生间排气道系统的总体材料要求。建筑墙体一般是人工在施工现场采用砌筑砂浆将砌块逐块砌成，现阶段也有加气混凝土等墙体板材，但都存在缝隙，气密性不足，如作为排气道存在油烟气通过缝隙渗漏的可能，进而对室内空气质量造成不利影响，甚至形成一定的危害。

3.0.3 本条规定了住宅厨房卫生间排气道系统组成基本规定，系统应整体设计成型。排气设备虽不是系统组成部分，但也应相匹配。排风量设计引用《建筑通风效果测试与评价标准》JGJ/T309。

3.0.4 本条规定了住宅厨房卫生间排气道系统的施工基本要求。由于排气道较薄，仅承受本身自身重量，其它任何额外附加重物荷载都会对管体产生破坏影响。敲钉、钻和锚都会对管体造成一定的影响，将造成管道开裂、破损，影响气排放，并影响室内空气质量，甚至形成安全隐患。

3.0.5 本条规定了排气道系统的最低排气量要求，是为了保证基本的排气效果，因此采用 “不应小于”的规定。设计时可根据工程具体要求，适当调整截面设计值，提高最大值要求。

- 4  系统及系统组成

## 4.1 系统

4.1.1 增加系统的配套使用要求，防止错用和乱用。

## 4.2 排气道

4.2.2 《住宅厨房和卫生间排气道制品》JG/T 194标准对排气道的主要原材料作了明确的规定，因引用的水泥产品标准已更新，特对原材料水泥的要求进行明确。石膏基材料制品遇水易软化，丧失强度，应禁止使用。本标准在理化性能中明确增加化学分析项目，限制三氧化硫的含量，明确检测执行方法标准。

4.2.4 与《住宅厨房和卫生间排烟（气）道制品》JG/T 194相比，提高了对管道壁厚的偏差要求。

## 4.3 排油烟气防火止回阀

4.3.3 标准中规定的Q235或同等强度的不锈钢板为保证排油烟气防火止回阀减少变形和翘曲。

4.3.4 本条规定了排油烟气防火止回阀基本功能。

4.3.6 电动排油烟气防火止回阀按《排油烟气防火止回阀》XF/T798进行检测时，部分电动参数的检测缺乏明确的要求和说明，本标准增加附录A进行了详细规定。

## 4.4 屋顶风帽

4.4.1 屋顶风帽长期在室外布置，需具有防腐蚀能力。

4.4.5~4.4.6屋顶风帽采取导流各种方向的自然风的方向，形成对排气的助力效应，减小排气阻力，防止气流倒灌。本条文规定的屋顶风帽除应具备防雨雪的基本功能外，对于排出有害污染性气体的管道而言，防倒灌功能非常重要，在此基础上屋顶风帽需具有保障出风有效面积、减少阻力，同时使室外风力有利于气流流出的功能。

4.4.8~4.4.9 屋顶风帽目前无相关产品标准，也无相关检验测试标准，因此无法规定其耐

火极限具体指标，因此，本标准只规定应采用不燃材料制作。

5  设计

## 5.1 一般规定

5.1.1 本条明确住宅厨房卫生间排气道系统的选择，根据系统安装的位置、楼层的层数及使用要求等由设计明确。火灾时火势会沿电缆井、管道井、排气道等多种途径向上蔓延。而住宅厨卫排气道是设置在每一个户内的，上下联通，未进行防火分割阻挡、封堵，所以设计时需强调排气道系统的防火性能，防回流构造与措施需符合现行国家标准《住宅设计规范》GB 50096、《建筑设计防火规范》GB 50016 的有关规定;排气道耐火极限需应符合《住宅建筑规范》GB 50368 有关规定。

5.1.2 厨房和卫生间的烟气性质不同，合用排气道会烟气互相串流。另外，由于厨房和卫生间气体成分不同，分别设置也可避免互相混合产生的危险。

5.1.3 排气管道管体需保持完整和密封性能，防止因破坏而漏烟、漏气，以及防火性能的下降，因此，太阳能热水器的水电管线、燃气热水器排烟管等严禁接入排气道中。

## 5.2 系统设计

5.2.2正确安排共用排气道的位置和接口方向,可以保证排气管的正确接入和排气顺畅。厨房的排气道需与灶具位置相邻可以减少排气道与吸油烟机连接软管的长度，从而减小油烟排出阻力。

## 5.3 排气道设计

5.3.2 如排气道的设计布局遇到必须转弯的特殊情况，选型时应将弯道后的排气道截面相应增大至下一更大规格型号，以将总体排气阻力控制在一定范围内。

5.3.4 对排气道安装孔洞间隙的填实，要求使用的混凝土强度不应低于C30。

5.3.5 为保障排气道质量，需在外侧采取防开裂措施，以及与楼板洞口密封严密。鉴于施工技术重点不同，以上措施应由土建主体施工单位，结合室内装饰装修要求施工，不应纳入排气道系统供应商施工范围。

5.3.6 当特殊层高需将排气道对接，此时应采取措施以保障接口密封严密，应纳入排气道系统供应商施工范围。

5.4 进气口设计

## 5.4.1接口形状常为圆形或矩形，不同的防火阀的安装尺寸也各不相同，因此标准建议接口的形状及尺寸大小需根据配套选用的防火止回阀的安装要求在制作排气道时预留，现场切割容易将切割废料掉入排气道内，造成后期隐患，因此，正常情况不建议采用现场切割方式，如必须现场切割时，需自上而下进行切割、安装防火止回阀,防止切割废料掉入管道内造成下部防火止回阀的损坏和排气道堵塞。

## 5.5 屋顶风帽设计

## 5.5.5当风帽构造有防止杂物坠落入排气道的相关功能时，可不设置钢板网。在风帽基础上放置钢板网的目的是防止其他杂物或小动物钻入烟道造成堵塞,影响通风效果，钢板网不可过密影响排风效果，在系统通风性能试验中，钢板网应作为组成部件参加实验。

## 5.6 排气设备选用

## 5.6.1 本条说明了厨房卫生间排气设备的性能与设计的排气道系统的适应性问题，排气设备的排量与风压会对厨卫排气道系统整体排气效果有较大的影响，排气道系统是一个竖向多动力源的公用排气道系统,吸油烟机的排量与风压并不是越大越好，而是需与系统相匹配，否则会对系统整体排气效果形成较大影响，产生局部排烟不畅等问题。因此，本标准将吸油烟机与住宅共用排气道运行的适配性纳入系统技术要求。住宅厨房卫生间排气道系统是由排气道、防火止回阀、屋顶风帽及适配的吸油烟机或排气扇组成的四位一体的系统概念，在过去的概念中，排气道系统均是指管体、阀、风帽三位一体的系统概念，在现实中设计单位主要参照相关配套图集来设计，确定排气道、屋顶风帽尺寸、防火阀等部件，并未提出通风性能要求。对于排气道系统是否能够满足吸油烟机的工作和消防要求，吸油烟机与设计的系统尺寸是否能协调工作考虑得并不多。

## 5.6.2 值得一提的是，市场上吸油烟机的排风量越来越大，从最初的5m3/min ~7m3/min达到了超过20m3/min，反而造成了排气道系统的混乱，影响了其他住户的排气效果。因此本标准对厨房用吸油烟机的排气量上限提出了限制性要求，保证排气道系统的动力平衡，从而保证系统整体排气效果。根据排气道系统要求，排气量达到8m3/min即可满足系统要求，而国家标准《吸油烟机》GB/T17713-2011已将吸油烟机排风量的最低限值由7m3/min提高到10m3/min，即600m3/h。因此本标准将排烟机排气量下限值定为600m3/h。

## 吸油烟机排出的烟气中，油脂对公共排气道的使用有直接关系，吸油烟机油脂分离度低，说明排出的烟气中油气的成分多，不但污染大气环境，同时会造成防火止回阀黏结在一起打不开，同时油气进入排气道后由于重力影响会沉积在排气道底部，长时间积累的油污垢对排气道造成安全隐患。因此本标准提出了油脂分离度不小于90%的要求。油脂分离度是绿色环保的重要指标。

## 6  施工

## 6.1 一般规定

6.1.1 建筑高度大于100米时，应编制排气道系统专项施工方案，并进行技术交底。

6.1.7排气道系统串味，主要由安装质量较差造成，鼓励施工单位对排气道系统进行防窜烟检查，把控排气道系统安装质量。

## 6.2 施工准备

6.2.3 排气道成品进场后，如有少量运输的损伤、裂缝等可以用水泥浆进行表面修补。

6.2.4排气道系统各部件质量决定了排气道系统的质量，各部件需进行现场检查，无法进行现场检查判断，需进行抽样复验。

## 6.3排气道安装

6.3.6 排气道首层安装时，应首先检查排气道底部地面基层，对基层不平整，应采用不低于C30混凝土或1:2水泥砂浆垫层抹平找平处理后，方可进行首层管道的安装。地面基层不平整，将直接影响到排气道安装的垂直度。

## 6.4 屋顶风帽安装

6.4.3~6.4.4屋顶风帽安装在室外，承受大风、雨雪天气的考验，因此安装需牢固，并进行防漏处理。

## 6.5 排油烟气防火止回阀安装

6.5.4 采取密封措施是为防止连接部位漏气，密封材料通常采用防火胶、抗裂砂浆、界面剂。

- 6.5.5检查防火止回阀排气口进入排气道内的气流方向是否与排气道内的气流方向相同，防止装反导致无法排烟。

- 7  验收

## 7.1 一般规定

7.1.2~7.1.3 每个单体工程的住宅厨房或卫生间独立排气道系统各自划分为一个分项工程，对排气道系统提出了具体的验收资料内容和要求。

7.1.4 明确了实际使用的排气道系统产品、设计要求和型式检验报告三者应一致，部件不得更换型号规格。

7.1.5 明确了排气道系统各部件的型式检验报告的内容。

7.1.6 排气道系统施工不到位，易发生漏烟、倒灌等严重问题，且整改难度大、成本高，所以必须加强过程控制，在隐蔽工程验收合格后，方可进行下道工序施工。

7.1.8 提出了排气道系统竣工验收的合格标准。

## 7.2 主控项目

7.2.1 规定了报告的有效期，并明确了系统通风性能检测报告应符合设计要求。

7.2.2 核查产品和报告、设计的一致性，并要求各部件提供出厂产品合格证，产品上应标有生产厂家、规格、型号等。

7.2.3 明确对排油烟气防火止回阀的进场验收要求

7.2.4 提出对排气道、排油烟气防火止回阀的见证检测要求。

7.2.5~7.2.6 对排气道系统安装后，现场进行系统气密性检测、通风动力性能现场检测和屋顶风帽避风性能检测的要求。

## 7.3 一般项目

7.3.1 对排油烟气防火止回阀、排气道进气口连接、屋顶风帽安装质量的检查，安装质量应符合本标准规定。

7.3.4排气道系统安装完成后，提出对系统安装质量进行防窜烟检查的要求。